## multi.arm (6)
Power Cable Calculations |  |  |  |  | Cable type : |  | Copper/ PVC/ Armoured/ Twin or Multicore
|  |  | Length | 100 | meters
|  |  | Amperage | 100 | ampers
|  |  | Temp. | 45 | °C |  |  |  | Cable to use |  |  | 4 X | #N/A | mm²
|  |  | Grouping | 5 | cables
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 X | #N/A | [8 empty] | 50
Size of cable mm² |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
Current carring capacity |  | 18 | 24 | 31 | 41 | 56 | 73 | 97 | 119 | 147 | 180 | 219 | 257 | 295 | 333 | 393 | 451 | 523 | - | -
voltage data | - | 25 | 16 | 9.6 | 6.3 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.81 | 0.57 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0
Daitals of volage drop
% of voltage drop |  | 138.7964 | 88.8297 | 53.2978 | 34.9767 | 21.097 | 12.7693 | 8.883 | 6.107 | 4.497 | 3.1646 | 2.3318 | 1.8876 | 1.61 | 1.3324 | 1.1104 | 0.99933 | 0.94382 | 0 | 0
Value of Vd for 3ϕ 4w |  | 527.4262 | 337.5527 | 202.5316 | 132.9114 | 80.1688 | 48.5232 | 33.7553 | 23.2068 | 17.0886 | 12.0253 | 8.8608 | 7.173 | 6.1181 | 5.0633 | 4.2194 | 3.7975 | 3.5865 | 0 | 0
Value of Vd for 1ϕ 1w |  | 304.5186 | 194.8919 | 116.9351 | 76.7387 | 46.2868 | 28.0157 | 19.4892 | 13.3988 | 9.8664 | 6.943 | 5.1159 | 4.1415 | 3.5324 | 2.9234 | 2.4361 | 2.1925 | 2.0707 | 0 | 0
Value of Vd for 1ϕ 2w |  | 609.0371 | 389.7838 | 233.8703 | 153.4774 | 92.5736 | 56.0314 | 38.9784 | 26.7976 | 19.7328 | 13.886 | 10.2318 | 8.2829 | 7.0648 | 5.8468 | 4.8723 | 4.3851 | 4.1415 | 0 | 0
Correction factors
Temperature |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65
factor |  | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 | 0.35
Grouping |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | -
factor |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | -
|  | 50: selected values; 65: 0.79 |  |  |  | 0.6
Copper/ PVC/ Non Armoured/ Single Core
size | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
current | 16 | 20 | 26 | 36 | 45 | 61 | 81 | 106 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 365 | 430 | 500 | 610 | 710 | 820
voltage | 37 | 24 | 15 | 9.2 | 6.2 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.82 | 0.59 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22
Note on F5: enter a value
Note on F6: enter a value
Note on F7: enter a value or click then select
Note on F8: enter a value or click then select
Note on H2: Younis Najee: change cable type from taps below page
Input data
Output data

## multi.arm (5)
Power Cable Calculations |  |  |  |  | Cable type : |  | Copper/ PVC/ Armoured/ Twin or Multicore
|  |  | Length | 100 | meters
|  |  | Amperage | 100 | ampers
|  |  | Temp. | 45 | °C |  |  |  | Cable to use |  |  | 4 X | #N/A | mm²
|  |  | Grouping | 5 | cables
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 X | #N/A | [8 empty] | 50
Size of cable mm² |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
Current carring capacity |  | 18 | 24 | 31 | 41 | 56 | 73 | 97 | 119 | 147 | 180 | 219 | 257 | 295 | 333 | 393 | 451 | 523 | - | -
voltage data | - | 25 | 16 | 9.6 | 6.3 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.81 | 0.57 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0
Daitals of volage drop
% of voltage drop |  | 138.7964 | 88.8297 | 53.2978 | 34.9767 | 21.097 | 12.7693 | 8.883 | 6.107 | 4.497 | 3.1646 | 2.3318 | 1.8876 | 1.61 | 1.3324 | 1.1104 | 0.99933 | 0.94382 | 0 | 0
Value of Vd for 3ϕ 4w |  | 527.4262 | 337.5527 | 202.5316 | 132.9114 | 80.1688 | 48.5232 | 33.7553 | 23.2068 | 17.0886 | 12.0253 | 8.8608 | 7.173 | 6.1181 | 5.0633 | 4.2194 | 3.7975 | 3.5865 | 0 | 0
Value of Vd for 1ϕ 1w |  | 304.5186 | 194.8919 | 116.9351 | 76.7387 | 46.2868 | 28.0157 | 19.4892 | 13.3988 | 9.8664 | 6.943 | 5.1159 | 4.1415 | 3.5324 | 2.9234 | 2.4361 | 2.1925 | 2.0707 | 0 | 0
Value of Vd for 1ϕ 2w |  | 609.0371 | 389.7838 | 233.8703 | 153.4774 | 92.5736 | 56.0314 | 38.9784 | 26.7976 | 19.7328 | 13.886 | 10.2318 | 8.2829 | 7.0648 | 5.8468 | 4.8723 | 4.3851 | 4.1415 | 0 | 0
Correction factors
Temperature |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65
factor |  | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 | 0.35
Grouping |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | -
factor |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | -
|  | 50: selected values; 65: 0.79 |  |  |  | 0.6
Copper/ PVC/ Non Armoured/ Single Core
size | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
current | 16 | 20 | 26 | 36 | 45 | 61 | 81 | 106 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 365 | 430 | 500 | 610 | 710 | 820
voltage | 37 | 24 | 15 | 9.2 | 6.2 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.82 | 0.59 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22
Note on F5: enter a value
Note on F6: enter a value
Note on F7: enter a value or click then select
Note on F8: enter a value or click then select
Note on H2: Younis Najee: change cable type from taps below page
Input data
Output data

## help.
Help |  |  |  | Cable type : Copper/ PVC/ nonarmoured/ Twin & Multicore
|  |  | Length | 100 |  |  | enter values
|  |  | Amperage | 300 | [13 empty] | output data
|  |  | Temp. | 30 |  |  | enter values or select it from drop down list
|  |  | Groping | 1 |  |  |  | preset values as in tables | [6 empty] | Cable to use |  |  | 4 X | #N/A | mm²
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 X | #N/A | [12 empty] | 150
size of cable mm² |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
current carring capacity |  | 20 | 26 | 36 | 45 | 61 | 81 | 106 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 365
voltage data |  | 24 | 15 | 9.2 | 6.2 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.82 | 0.59 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.3
% of voltage drop |  | 189.4737 | 118.4211 | 72.6316 | 48.9474 | 29.2105 | 18.1579 | 11.8421 | 8.6842 | 6.4737 | 4.6579 | 3.5526 | 3 | 2.6842 | 2.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
quantity of Vd if 3ϕ 4w |  | 720 | 450 | 276 | 186 | 111 | 69 | 45 | 33 | 24.6 | 17.7 | 13.5 | 11.4 | 10.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
quantity of Vd if 1ϕ 1w |  | 415.7044 | 259.8152 | 159.3533 | 107.3903 | 64.0878 | 39.8383 | 25.9815 | 19.0531 | 14.2032 | 10.2194 | 7.7945 | 6.582 | 5.8891 | 5.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
quantity of Vd if 1ϕ 2w |  | 831.4088 | 519.6305 | 318.7067 | 214.7806 | 128.1755 | 79.6767 | 51.963 | 38.1062 | 28.4065 | 20.4388 | 15.5889 | 13.164 | 11.7783 | 10.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
choose cable type | from taps |  |  |  | Temp |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65
[5 empty] | factor |  | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 | 0.35
[5 empty] | Grouping |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | -
[5 empty] | factor |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | -
selected values | bar: 40; 60
Copper/ PVC/ Non Armoured/ Single Core
size | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
current | 16 | 20 | 26 | 36 | 45 | 61 | 81 | 106 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 365 | 430 | 500 | 610 | 710 | 820
voltage | 37 | 24 | 15 | 9.2 | 6.2 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.82 | 0.59 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22
Input data
Indicator to review the result data